EVMD系列

户外隔爆型振动三相异步电动机

使

用

维

护

说

明

书

郑州欣航防爆电机有限公司

地址： 河南省郑州市上街区许昌西路与丹霞路交叉口向东50米

电话： 0371-68949888    13503715759

公   司   简   介

郑州欣航防爆电机有限公司是专业生产电动机的企业。

公司主导产品为：EVMD系列户外隔爆型振动三相异步电动机、YBX3系列隔爆型三相异步电动机等，公司可按用户要求承接非标防爆振动电机、普通振动电机和其他派生产品的开发、设计和制造。

本公司技术力量雄厚，设备精良，具有较大规模的生产能力和先进的测试手段，并有真空压力浸漆等电机制造的特种工艺。按照国际标准建立健全质量保证体系，为生产一流产品提供强有力的保证。

本公司生产的防爆振动电机获得国家防爆电器产品质量监督检验中心颁发的《防爆合格证》、并取得《全国工业产品生产许可证》、3C认证。

公司始终坚持诚信为本，用户至上，以质量求发展的宗旨，为用户提供优质的产品和售后服务。真诚欢迎新老客户来人、来函洽谈合作。

EVMD系列户外隔爆型振动三相异步电动机使用维护说明书

一、概述

EVMD系列户外隔爆型振动三相异步电动机（以下简称振动电机）是利用异步电动机转子两端各带一组偏心轮，从而产生激振力的电动机。可作振动给料、振动送料、振动筛等振动设备的振动源。振动电机可单独使用，亦可多机组合使用。不同的安装可产生圆形、椭圆形、直线以及复合形的多种运动轨迹，实现多种不同的工艺过程。该系列振动电机的防爆性能符合GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》以及GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分： 通用要求》、GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第5部分：外壳保护型“tD”》

的规定，防爆标志为ExdⅡBT4 Gb和Ex tD A21 IP66 T135℃，适用于Ⅱ类A、B级T4组别可燃性气体或蒸汽与空气形成的爆炸性混合物以及A21、带导电粉尘的A22区爆炸性粉尘混合物的场所，广泛应用于冶金、矿山、煤炭、化工、油田等行业。

二、电动机型号及含义

E   V   M   D   43  /   4

----------极数：4

--------------额定激振力：43kN

------------------隔爆型

----------------------电动机

--------------------------振动

------------------------------电能

三、结构特点

1、EVMD系列振动电机采用全封闭结构，通过电机外壳自然散热。其定子包括一个放在机座内的铁心及定子绕组，定子绕组端部有可靠的防振措施。其转子为鼠笼型，两端各带一组偏心轮。电机设有注油装置，便于少油时添加润滑脂（按“注意事项！”标志的要求）。引入电动机接线盒内的电缆，引入装置符合GB3836.2-2010中附录C.3的要求，在进线口处用密封圈密封，密封圈符合GB3836.1-2010附录A.3的要求。

2、EVMD系列振动电机设计为短粗结构，电机转子具有双轴伸，各带一组偏心轮（偏心轮装置只有生产厂才能被改动），偏心轮外均有护罩保护。

3、电动机的隔爆零件，机座与端盖间、机座与引出导线的连接件之间、机座与接线盒之间、压盖与轴之间的隔爆结合面长度、间隙或直径差、表面粗糙度、接线盒内部裸露导体之间电气间隙、爬电距离，按防爆标志（ExdⅡBT4 Gb）和（Ex tD A21 IP66 T135℃）设计制造，符合GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB12476.1-2013、GB12476.5-2013的规定。

5、连接用的紧固螺栓、接地螺栓具有足够的强度，并装有防松垫圈。螺栓和盲孔螺纹孔紧固后还留有大于2倍防松垫圈厚度的螺纹余量。

6、振动电机要求防爆和抗震，具有强大的承受力。从材料上考虑，机座、端盖、内轴承座、偏心轮采用铸钢或球墨铸铁，转轴采用优质钢材经调质处理。

7、所有与振动电机的电气连接，均在电机外部完成。用户按电机防爆等级要求，完成电机的控制回路接线。

四、主要技术数据和外形及安装尺寸

表1 规格代号、激振力、功率、转速对应表

| 规格代号 | 额定激振力 (kN) | 额定激振功率 (kW) | 同步转速 （r/min） |
| --- | --- | --- | --- |
| EVMD16/2 | 16 | 1.25 | 3000 |
| EVMD20/2 | 20 | 2 |  |
| EVMD32/2 | 32 | 2.2 |  |
| EVMD40/2 | 40 | 2.3 |  |
| EVMD50/2 | 50 | 3.5 |  |
| EVMD55/2 | 55 | 4 |  |
| EVMD65/2 | 65 | 4.5 |  |
| EVMD90/2 | 90 | 5.5 |  |
| EVMD11/4 | 11 | 0.55 | 1500 |
| EVMD17/4 | 17 | 0.8 |  |
| EVMD25/4 | 25 | 1.3 |  |
| EVMD30/4 | 30 | 1.5 |  |
| EVMD38/4 | 38 | 2.0 |  |
| EVMD43/4 | 43 | 2.2 |  |
| EVMD55/4 | 55 | 2.5 |  |
| EVMD72/4 | 72 | 4 |  |
| EVMD90/4 | 90 | 5.5 |  |
| EVMD11/6 | 11 | 0.55 | 1000 |
| EVMD17/6 | 17 | 0.75 |  |
| EVMD21/6 | 21 | 1.1 |  |
| EVMD26/6 | 26 | 1.5 |  |
| EVMD30/6 | 30 | 1.8 |  |
| EVMD38/6 | 38 | 2 |  |
| EVMD47/6 | 47 | 2.2 |  |
| EVMD52/6 | 52 | 3 |  |
| EVMD72/6 | 72 | 4 |  |
| EVMD90/6 | 90 | 4 |  |

表2EVMD系列 外形及安装尺寸                                                 单位为毫米

| 规格型号 |  | 安装尺寸 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | b | H | N-K | AA | BB | HA | HD | L |
|  |  | 基本尺寸 | 基本尺寸 | 极限 偏差 |  |  |  |  |  |
| 16/2 | 200 | 110 |  | 130 | 4-22 | +0.43 0 | 250 | 254 | 25 | 287 | 514 |
| 20/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32/2 | 270 | 170 | 85 | 157 | 6-26 | +0.52 0 | 322 | 320 | 37 | 339 | 660 |
| 40/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55/2 | 305 | 248 | 124 | 170 |  |  | 357 | 345 |  | 358 | 685 |
| 65/2 | 305 | 248 | 124 | 205 | 6-26 | +0.52 0 | 385 | 375 | 40 | 427 | 695 |
| 90/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/4 | 200 | 110 |  | 130 | 4-22 | +0.43 0 | 250 | 254 | 25 | 287 | 514 |
| 17/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25/4 | 255 | 155 |  | 145 | 4-26 | +0.52 0 | 320 | 310 | 30 | 316 | 630 |
| 30/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38/4 | 270 | 170 | 85 | 157 | 6-26 | +0.52 0 | 322 | 320 | 37 | 339 | 660 |
| 43/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55/4 | 305 | 248 | 124 | 170 | 6-26 |  | 357 | 345 | 37 | 358 | 685 |
| 72/4 | 305 | 248 | 124 | 205 | 6-26 | +0.52 0 | 385 | 375 | 40 | 427 | 695 |
| 90/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11/6 | 255 | 155 |  | 145 | 4-26 | +0.52 0 | 320 | 310 | 30 | 316 | 680 |
| 17/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26/6 | 270 | 170 | 85 | 157 | 6-26 | +0.52 0 | 322 | 320 | 37 | 339 | 740 |
| 30/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38/6 | 305 | 248 | 124 | 170 | 6-26 | +0.52 0 | 357 | 345 | 37 | 358 | 845 |
| 47/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72/6 | 305 | 248 | 124 | 205 | 6-26 | +0.52 0 | 385 | 375 | 40 | 427 | 875 |
| 90/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、使用环境条件

环境温度为-20～+55℃；

海拔高度不超过1000m；

最湿月月平均最高相对湿度为90%,同时该月月平均最高温度不高于25℃；太阳辐射强度为1120W/㎡；周围空气运动速率为30m/s；降雨强度为6㎜/min；有凝露结冰、结霜条件；

在大气条件下具有ⅡA、ⅡB级T1-T4组爆炸性气体混合物1区、2区和A21、带导电粉尘的A22区爆炸性粉尘混合物场所。

六、使用

1、使用前的准备

（1）检查外包装是否完好无损，然后开箱查看电动机的铭牌数据是否符合订货要求，并有防爆合格证编号和防爆标志以及CCC标志。

（2）新安装或停用三个月以上的电动机，应测量其定子绕组与机座间的绝缘电阻，应不小于1MΩ（用500V兆欧表），否则应进行干燥处理。

（3）检查启动设备连接线是否正确，启动装置是否灵活，触头接触是否良好，启动设备金属外壳是否可靠接地。

（4）电动机与电源连接时，通过接线盒格兰头内密封圈的电缆直径要与密封圈的孔径相符。当拧紧压紧螺母后，密封圈与电缆、密封圈与接线座的密封室之间隙符合GB3836.2-2010的规定。建议密封圈适用的电缆外径范围为Φ12.5-Φ15.5。

2、电动机引出线U、V、W分别接入已知相序A、B、C的电源中，接地线应可靠接好。

注意：（1）若电机通电不转，应迅速切断电源，以免烧毁电机。

（2）启动后，观察电动机是否有异常情况，有无断续或异常响声。对双台振动电机启动时，若出现不能同步运行情况，应立即停机，排除故障后方能重新合闸启动。

（3）电机在冷态情况下，一般连续启动不应超过5次，电机在热态下停机后又启动，不得连续超过3次。

3、振动电机试运行正常后，投入正常运行。

注意：（1）电压监视：电源电压与额定电压的偏差不超过±5%，三相电压不平度不超过1.5%。

（2）温升监视：用点温计测量振动电机外壳的前轴承、铁心、后轴承等几个部位的温升，一般应不超过45℃（即环境温度为40℃时，所测得的实际温度应不超过85℃）。

（3）轴承声监视：定期检查轴承部位是否有异常响声。

4、停机处理

当电动机运行发生以下情况时，应立即停机处理。

- 电机表面温度迅速升高时；

- 振动突然出现不同步或振动轨迹改变时。

七、电动机维护

1、定期清除机壳上的尘垢、粉尘。

2、定期检查地脚螺栓是否松动，外露紧固螺栓是否松动。

3、查看引出电缆是否有摩擦、埋压、受挤现象。

4、每班对电动机的电流、电压、表面温度、轴承声音进行监视。

5、电机每运行2000小时需补充一次润滑脂，补充时必须断电停机，用高压油枪从油杯中注入润滑脂，每次补充数量为轴承空腔的三分之二。

6、电缆出线口橡胶密封圈如有损坏，应更换同一型号隔爆密封圈。压紧螺母应旋紧，以不损坏密封圈为准。

由于振动电机结构特殊，建议大修工作委托厂方进行。

八、贮存、运输和安装

1、电动机贮存中应保持干燥，周围环境温度不应剧烈变化。

2、贮存中堆叠层数以包装箱不损伤为限，不允许重物直接叠压在电机本体上，包装箱拆除的电机，只允许单层平放在地面上或其他稳固的基础上。

3、振动电机安装使用的环境条件应符合本说明书要求（见第五条）安装场所应便于电机检查监视、清洁和检修。

4、机械部分的安装：振动电机安装时应避免磕碰，地脚螺栓应有可靠的防松措施。

5、电气部分的安装：所有的电气控制设备及连接，都应符合防爆规范要求，接线可靠。电机引出线在运行时应使之不受外物的磨擦、挤压。引出线受到往返振动时，其弯曲部分的半径应大于引出线直径的5倍。

九、引出电缆标志和接线示意图

电源线: U、V、W  接地线：N